## 16_Buildings_node_data
Node | X-Position [m] | Y-Position [m] | Peak power [kW]
SimpleDistrict_7 | 80 | 48 | 19.3473
SimpleDistrict_1 | 56 | 72 | 19.3473
SimpleDistrict_13 | 80 | 0 | 19.3473
h | 68 | 0 | 154.7782
SimpleDistrict_12 | 80 | 24 | 19.3473
d | 20 | 0 | 154.7782
SimpleDistrict_6 | 32 | 48 | 19.3473
SimpleDistrict_2 | 8 | 72 | 19.3473
f | 68 | 48 | 77.3891
g | 68 | 24 | 116.0837
SimpleDistrict_8 | 56 | 48 | 19.3473
i | 44 | -12 | 309.5565
SimpleDistrict_16 | 8 | 0 | 19.3473
SimpleDistrict_9 | 56 | 24 | 19.3473
c | 20 | 24 | 116.0837
a | 20 | 72 | 38.6946
SimpleDistrict_5 | 8 | 48 | 19.3473
SimpleDistrict_15 | 32 | 0 | 19.3473
SimpleDistrict_14 | 56 | 0 | 19.3473
b | 20 | 48 | 77.3891
SimpleDistrict_4 | 80 | 72 | 19.3473
SimpleDistrict_10 | 8 | 24 | 19.3473
SimpleDistrict_11 | 32 | 24 | 19.3473
e | 68 | 72 | 38.6946
SimpleDistrict_3 | 32 | 72 | 19.3473

## 32_Buildings_node_data
Node | X-Position [m] | Y-Position [m] | Peak power [kW]
SimpleDistrict_7 | 80 | 48 | 19.3473
SimpleDistrict_1 | 56 | 72 | 19.3473
SimpleDistrict_13 | 80 | 0 | 19.3473
h | 68 | 0 | 154.7782
SimpleDistrict_12 | 80 | 24 | 19.3473
d | 20 | 0 | 154.7782
SimpleDistrict_6 | 32 | 48 | 19.3473
SimpleDistrict_2 | 8 | 72 | 19.3473
f | 68 | 48 | 77.3891
g | 68 | 24 | 116.0837
SimpleDistrict_8 | 56 | 48 | 19.3473
i | 44 | -12 | 309.5565
SimpleDistrict_16 | 8 | 0 | 19.3473
SimpleDistrict_9 | 56 | 24 | 19.3473
c | 20 | 24 | 116.0837
a | 20 | 72 | 38.6946
SimpleDistrict_5 | 8 | 48 | 19.3473
SimpleDistrict_15 | 32 | 0 | 19.3473
SimpleDistrict_14 | 56 | 0 | 19.3473
b | 20 | 48 | 77.3891
SimpleDistrict_4 | 80 | 72 | 19.3473
SimpleDistrict_10 | 8 | 24 | 19.3473
SimpleDistrict_11 | 32 | 24 | 19.3473
e | 68 | 72 | 38.6946
SimpleDistrict_3 | 32 | 72 | 19.3473
SimpleDistrict_23 | 80 | 144 | 19.3473
SimpleDistrict_17 | 56 | 168 | 19.3473
SimpleDistrict_29 | 80 | 96 | 19.3473
q | 68 | 96 | 154.7782
SimpleDistrict_28 | 80 | 120 | 19.3473
m | 20 | 96 | 154.7782
SimpleDistrict_22 | 32 | 144 | 19.3473
SimpleDistrict_18 | 8 | 168 | 19.3473
o | 68 | 144 | 77.3891
p | 68 | 120 | 116.0837
SimpleDistrict_24 | 56 | 144 | 19.3473
SimpleDistrict_32 | 8 | 96 | 19.3473
SimpleDistrict_25 | 56 | 120 | 19.3473
l | 20 | 120 | 116.0837
j | 20 | 168 | 38.6946
SimpleDistrict_21 | 8 | 144 | 19.3473
SimpleDistrict_31 | 32 | 96 | 19.3473
SimpleDistrict_30 | 56 | 96 | 19.3473
k | 20 | 144 | 77.3891
SimpleDistrict_20 | 80 | 168 | 19.3473
SimpleDistrict_26 | 8 | 120 | 19.3473
SimpleDistrict_27 | 32 | 120 | 19.3473
n | 68 | 168 | 38.6946
SimpleDistrict_19 | 32 | 168 | 19.3473

## 8_Buildings_node_data
Node | X-Position [m] | Y-Position [m] | Peak power [kW]
i | 44 | -12 | 309.5565
SimpleDistrict_16 | 8 | 0 | 19.3473
d | 20 | 0 | 154.7782
SimpleDistrict_15 | 32 | 0 | 19.3473
SimpleDistrict_14 | 56 | 0 | 19.3473
h | 68 | 0 | 154.7782
SimpleDistrict_13 | 80 | 0 | 19.3473
SimpleDistrict_10 | 8 | 24 | 19.3473
c | 20 | 24 | 116.0837
SimpleDistrict_11 | 32 | 24 | 19.3473
SimpleDistrict_9 | 56 | 24 | 19.3473
g | 68 | 24 | 116.0837
SimpleDistrict_12 | 80 | 24 | 19.3473

## Pipe_data_8_buildings
Beginning Node | Ending Node | Length [m] | Inner Diameter [m] | Insulation Thickness [m] | Peak Load [kW] | Total pressure loss [Pa/m] | U-value [W/mK]
SimpleDistrict_13 | h | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 |  | 0.035
h | i | 36 | 0.05 | 0.045 | 77.4 |  | 0.035
SimpleDistrict_12 | g | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 |  | 0.035
d | i | 36 | 0.05 | 0.045 | 77.4 |  | 0.035
g | h | 24 | 0.04 | 0.045 | 38.7 |  | 0.035
SimpleDistrict_16 | d | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 |  | 0.035
SimpleDistrict_9 | g | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 |  | 0.035
c | d | 24 | 0.04 | 0.045 | 38.7 |  | 0.035
SimpleDistrict_15 | d | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 |  | 0.035
SimpleDistrict_14 | h | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 |  | 0.035
SimpleDistrict_10 | c | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 |  | 0.035
SimpleDistrict_11 | c | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 |  | 0.035

## Pipe_data_32_buildings
Beginning Node | Ending Node | Length [m] | Inner Diameter [m] | Insulation Thickness [m] | Peak Load [kW] | Total pressure loss [Pa/m] | U-value [W/mK]
SimpleDistrict_7 | f | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_1 | e | 12 | 0.032 | 0.0425 | 19.3473 | 3093.1603 | 0.035
SimpleDistrict_13 | h | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
h | i | 36 | 0.08 | 0.045 | 154.7782 | 14391.9629 | 0.035
SimpleDistrict_12 | g | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
d | i | 36 | 0.08 | 0.045 | 154.7782 | 14391.9629 | 0.035
SimpleDistrict_6 | b | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_2 | a | 12 | 0.032 | 0.0425 | 19.3473 | 3093.1603 | 0.035
f | g | 24 | 0.08 | 0.0425 | 77.3891 | 7921.7736 | 0.035
g | h | 24 | 0.08 | 0.045 | 116.0837 | 5538.4507 | 0.035
SimpleDistrict_8 | f | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_16 | d | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_9 | g | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
c | d | 24 | 0.08 | 0.045 | 116.0837 | 5538.4507 | 0.035
a | b | 24 | 0.065 | 0.0465 | 38.6946 | 6577.5985 | 0.035
SimpleDistrict_5 | b | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_15 | d | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_14 | h | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
b | c | 24 | 0.08 | 0.0425 | 77.3891 | 7921.7736 | 0.035
SimpleDistrict_4 | e | 12 | 0.032 | 0.0425 | 19.3473 | 3093.1603 | 0.035
SimpleDistrict_10 | c | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_11 | c | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
e | f | 24 | 0.065 | 0.0465 | 38.6946 | 6577.5985 | 0.035
SimpleDistrict_3 | a | 12 | 0.032 | 0.0425 | 19.3473 | 3093.1603 | 0.035
SimpleDistrict_23 | o | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_17 | n | 12 | 0.032 | 0.0425 | 19.3473 | 3093.1603 | 0.035
SimpleDistrict_29 | q | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_28 | p | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_22 | k | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_18 | j | 12 | 0.032 | 0.0425 | 19.3473 | 3093.1603 | 0.035
o | p | 24 | 0.05 | 0.0425 | 77.3891 | 7921.7736 | 0.035
p | q | 24 | 0.065 | 0.045 | 116.0837 | 5538.4507 | 0.035
SimpleDistrict_24 | o | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_32 | m | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_25 | p | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
l | m | 24 | 0.065 | 0.045 | 116.0837 | 5538.4507 | 0.035
j | k | 24 | 0.04 | 0.0465 | 38.6946 | 6577.5985 | 0.035
SimpleDistrict_21 | k | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_31 | m | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_30 | q | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
k | l | 24 | 0.05 | 0.0425 | 77.3891 | 7921.7736 | 0.035
SimpleDistrict_20 | n | 12 | 0.032 | 0.0425 | 19.3473 | 3093.1603 | 0.035
SimpleDistrict_26 | l | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
SimpleDistrict_27 | l | 12 | 0.032 | 0.045 | 19.3473 | 9515.7938 | 0.035
n | o | 24 | 0.04 | 0.0465 | 38.6946 | 6577.5985 | 0.035
SimpleDistrict_19 | j | 12 | 0.032 | 0.0425 | 19.3473 | 3093.1603 | 0.035
m | a | 24 | 0.065 | 0.045 |  |  | 0.035
q | e | 24 | 0.065 | 0.045 |  |  | 0.035